|  | 技术参数 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | N1PB27-VU CN | N1PB31-VU CN | N1PB41-VU CN |  |
| turboTEC pro / turboTEC plus |  | L1PB27-VUW | 242/3-5-H | 282/3-5-H | 362/3-5-H | 单位 |
|  |  | CN 242/3-3-H | L1PB27-VUW | L1PB31-VUW | L1PB41-VUW |  |
|  |  |  | CN 242/3-5-H | CN 282/3-5-H | CN 362/3-5-H |  |
| 制造商 |  |  |  | Vaillant GmbH |  |  |
| 80/60°C 时的最小-最大额定热输出 |  | 8.1 - 24.0 | 8.1 - 24.0 | 9.5 - 28.0 | 10.6 - 36.0 | kW |
| 生活热水输出功率 |  |  |  |  |  | kW |
|  |  | 24 | 24 | 28 | 36 |  |
| 最小-最大额定热输入 |  |  |  |  |  | kW |
|  |  | 9.4 - 26.7 | 9.4 - 26.7 | 10.9 - 31.1 | 12.0 - 40.5 |  |
| 烟气值 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最低/最高烟气温度 |  |  |  |  | °C |
|  |  | 100/130 | 100/130 | 110/150 | 100/145 |  |
|  | 12T 最小/最大排烟流量 |  |  |  |  | g/s |
|  |  | 16.7/17.5 | 16.7/17.5 | 19.4/20.0 | 22.2/25.0 |  |
|  | NOx排放量 |  |  |  |  | mg/kWh |
|  |  | 135 | 135 | 135 | 110 |  |
| 燃气流量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 天然气 H，Hi = 34.02 MJ/m3 |  |  |  |  | m3/h |
|  |  | 2.9 | 2.9 | 3.5 | 4.4 |  |
| 天然气 H 燃烧器喷嘴 |  | 16 x 1.20 | 16 x 1.20 | 18 x 1.20 | 22 x 1.20 | mm |
| 天然气 H 节流板* |  |  |  |  |  | mm |
|  |  | 2375 | 2375 | 2420 | 2550 |  |
| 12T 燃气入口压力 |  | 2000 (20) | 2000 (20) | 2000 (20) | 2000 (20) | Pa (mbar) |
| 允许的燃气入口压力（天然气） |  | 1700 - 2500 | 1700 - 2500 | 1700 - 2500 | 1700 - 2500 | Pa |
|  |  | (17 - 25) | (17 - 25) | (17 - 25) | (17 - 25) | (mbar) |
| 天然气 H 喷嘴压力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大热负荷 |  |  |  |  | kPa (mbar) |
|  |  | 0.93 (9.3) | 0.93 (9.3) | 1.01 (10.1) | 1.12 (11.2) |  |
|  | 最小热负荷 |  |  |  |  | kPa (mbar) |
|  |  | 0.13 (1.3) | 0.13 (1.3) | 0.14 (1.4) | 0.14 (1.4) |  |
| 燃气流量 |  |  |  |  |  |  |
|  | 液化气 20Y Hi = 116.09 MJ/m3 |  |  |  |  | m3/h |
|  |  | 2.2 | 2.2 | 2.5 | 3.2 |  |
| 液化气燃烧器喷嘴 |  | 16 x 0.70 | 16 x 0.70 | 18 x 0.70 | 22 x 0.72 | mm |
| 液化气节流板 |  |  |  |  |  | mm |
|  |  | - | - | - | - |  |
| 允许的燃气入口压力（液化气 20Y） |  | 2800 - 3700 | 2800 - 3700 | 2800 - 3700 | 2800 - 3700 | Pa |
|  |  | (28 - 37) | (28 - 37) | (28 - 37) | (28 - 37) | (mbar) |
| 液化气喷嘴压力 |  |  |  |  |  |  |
|  | 最大热负荷 |  |  |  |  | kPa (mbar) |
|  |  | 2.75 (27.5) | 2.75 (27.5) | 2.75 (27.2) | 2.41 (24.1) |  |
|  | 最小热负荷 |  |  |  |  | kPa (mbar) |
|  |  | 0.37 (3.7) | 0.37 (3.7) | 0.36 (3.6) | 0.22 (2.2) |  |
| 水泵机外扬程 |  | 0.035 (350) | 0.035 (350) | 0.035 (350) | 0.035 (350) | MPa (mbar) |
| 最高供水温度（最高可设置为） |  |  |  |  |  | °C |
|  |  | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 | 75 - 85 |  |
| 膨胀罐容量 |  |  |  |  |  | liter |
|  |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |
| 膨胀罐预充压力 |  |  |  |  |  | MPa (bar) |
|  |  | 0.075 (0.75) | 0.075 (0.75) | 0.075 (0.75) | 0.075 (0.75) |  |
| 采暖侧允许的工作压力 |  | 0.3 (3) | 0.3 (3) | 0.3 (3) | 0.3 (3) | MPa (bar) |
| 生活热水侧适用工作压力 |  | 0,015 - 1 ,0 | 0,015 - 1 ,0 | 0,015 - 1 ,0 | 0,015 - 1 ,0 | MPa |
|  |  | (0,15 - 10) | (0,15 - 10) | (0,15 - 10) | (0,15 - 10) | (bar) |
| 循环水量 |  | 1032 | 1032 | 1203 | 1548 | 升/小时 |
| 生活热水温度范围（可设置） |  | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | 35 - 65 | °C |
| 25 K 温差时生活热水的供应流量 |  | 13.8 | 13.8 | 16.1 | 20.6 | kg/min |
| 30 K 温差时生活热水的供应流量 |  |  |  |  |  | kg/min |
|  |  | 11.4 | 11.4 | 13.4 | 17.2 |  |
| 45 K 温差时生活热水的供应流量 |  |  |  |  |  | kg/min |
|  |  | 7.6 | 7.6 | 9.2 | 11.5 |  |
| 电气连接 |  |  |  |  |  | V - Hz |
|  |  | 220 - 50 | 220 - 50 | 220 - 50 | 220 - 50 |  |
| （平均）消耗最大电功率 |  | 145 | 145 | 145 | 175 | W |
| 燃气采暖热水炉外型尺寸： |  |  |  |  |  |  |
|  | 高度 |  |  |  |  | mm |
|  |  | 800 | 800 | 800 | 800 |  |
|  | 宽度 |  |  |  |  | mm |
|  |  | 440 | 440 | 440 | 440 |  |
|  | 深度 |  |  |  |  | mm |
|  |  | 338 | 338 | 338 | 338 |  |
|  | 排烟管道接口尺寸 Ø |  |  |  |  | mm |
|  |  | 60/100 | 60/100 | 60/100 | 60/100 |  |
| 重量（净重） |  | 40 | 42 | 43 | 46 | kg |
| 防水保护等级 |  | IPX4D | IPX4D | IPX4D | IPX4D |  |
| 器具防护等级 |  | I 类 | I 类 | I 类 | I 类 |  |
| 表 12.1 | 技术参数 |  |  |  |  |  |

- 第一位数字表示节流板中的孔数。后 3 位数字除以 100 为孔径。 单位：mm